## Folha 1
NAC010 | m² |  | Isolamento termo-acústico exterior de condutas metálicas.
Isolamento termo-acústico exterior para conduta metálica circular de climatização, realizado com manta de lã de vidro Climcover Roll Alu2 "ISOVER", segundo NP EN 14303, revestido numa das suas faces com alumínio reforçado que actua como barreira de vapor, de 45 mm de espessura, para o isolamento de condutas de ar em climatização, resistência térmica 1,28 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C); com 39,76 dB de índice global de redução sonora, Rw, segundo EN 14366; proporcionando uma melhora do índice global de redução sonora ponderado A de 9,43 dBA, em tubos de queda com caudal médio de 60 l/min, fixado com fita autocolante de alumínio. Inclusive fita adesiva de alumínio para a vedação de juntas.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt42coi110b |  | m² |  | Manta de lã de vidro Climcover Roll Alu2 "ISOVER", segundo NP EN 14303, revestido numa das suas faces com alumínio reforçado que actua como barreira de vapor, de 45 mm de espessura, para o isolamento de condutas de ar em climatização, resistência térmica 1,28 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C); com 39,76 dB de índice global de redução sonora, Rw, segundo EN 14366; proporcionando uma melhora do índice global de redução sonora ponderado A de 9,43 dBA, em tubos de queda com caudal médio de 60 l/min, Euroclasse A2-s1, d0 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1, com código de designação MW-EN 14303-T2-MV1. |  | 1.1 |  | 8.4 | 9.24
mt42con020 |  | m |  | Fita autocolante de alumínio, de 50 microns de espessura e 65 mm de largura, à base de resinas acrílicas, para a vedação e fixação do isolamento. |  | 1.5 |  | 0.19 | 0.29
mo054 |  | h |  | Oficial de 1ª montador de isolamentos. |  | 0.1 |  | 23.31 | 2.33
mo101 |  | h |  | Ajudante de montador de isolamentos. |  | 0.1 |  | 22.13 | 2.21
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 14.07 | 0.28
Custo de manutenção decenal: 0,72€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 14.35
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 14303:2009+A1:2013 |  |  |  |  | 1112010 |  | 1112010 |  |  | 1/3/4
Produtos de isolamento térmico para o equipamento de edifícios e de instalações industriais — Produtos fabricados em lã mineral (MW) — Especificações
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho